## Лист1
Конвектор Внутрипольный
Тип конвектора | Длина ковектора | Кол-во труб, шт | Диаметр трубы, мм | Расход, кг/ч | Температура воды на входе, ˚С | Падение давления в системе отопления, Па
Внутрипольный | 1000 | 2 | 15 | 360 | 95 | 1056.6593
Калькулятор расчета гидравлического сопротивления конвекторов Vitron и EvaSystems 1. Укажите тип конвектора. 2. Введите длину конвектора, от 600-3000мм. 3. Выберите количество труб, от 2-12шт. 4. Выберите диаметр трубы, мм. 5. Выберите расход, 360 кг/ч (ГОСТ 31311) или 90 кг/ч (EN 442-2) 6. Введите температуру воды на входе, ˚С
| Коэффициенты | Длина конвектора - Длина оребрения мм
|  | 14.6 | 350
| Наружний диаметр, мм | 0.5
| Толщина стенки, мм | 0.1
| Расход, л/с | 95
| Температура , ˚С | 1450
| Длина участка, мм | 970
| Плотность теплоносителя, кг/м^3 | 0.294
| Коэффициент кинематической вязкости, *10^-6 м^2/с | 1.7
Потери по длине
|  |  | d, внут | ϑ, Средняя скорость движения жидкости, м/с | Число Рейнольса, Re | λ, коэффициент путивых потерь | hL, Потери по длине трубопровода, м | Число Рейнольдса, соответствующее началу квадратичной области гидравлических сопротивлений при турбулентном движении воды, определяется по формуле | Число подобия режимов течения воды b определяют по формуле | Расчет по составным частям уравнения | λ, коэффициент сопротивление по длине | Патери давления по длине. R=λ*V^2*10^3/2d | Потеря давления по длине
|  |  | 13.6 | 0.68839 | 31843.7261 | 0.023685 | 0.061017 | 680000 | 1.7721 | 0.88603 | 0.026362 | 665.9487 | 390.7107 | 1056.6593
|  |  | 1e-06 |  |  | 0.50657 | 0.873 | 4.503 |  | 1.1071
[6 empty] | 0.50657 |  | 5.8325 |  | 3.503
[6 empty] | 0.50657 |  | 0.77206 |  | 3.7017
[6 empty] | 0.68 |  |  |  | 0.31603
0.60103
0.16236
0.026362
Диаметр трубы
95 | 0.294 | 12 | Коевектор | Разница | Расход
0 | 1.787e-06 | 15 | Внутрипольный |  | 360 | 2
5 | 1.519e-06 | 22 | Напольный |  | 90 | 4
10 | 1.307e-06 |  | Настенный |  |  | 6
20 | 1.004e-06 |  |  |  |  | 8
30 | 8.01e-07 |  |  |  |  | 10
40 | 6.58e-07 |  |  |  |  | 12
50 | 6.58e-07
60 | 4.75e-07
70 | 4.13e-07
80 | 3.65e-07
90 | 3.6e-07
100 | 2.94e-07
ρ, г/мл
t, °С | ρ, кг/м3 | 0.9998 | t, °С |  | ρ, кг/м3 | ρ, г/мл | t, °С |  |  |  |  | ρ, кг/м3 |  | ρ, г/мл
0 | 999.8 | 0.9998 | 62 |  | 982.1 | 0.9821 | 200 |  |  |  |  | 864.7 |  | 0.8647
0.1 | 999.8 | 0.9999 | 64 |  | 981.1 | 0.9811 | 210 |  |  |  |  | 852.8 |  | 0.8528
2 | 999.9 | 1 | 66 |  | 980 | 0.98 | 220 |  |  |  |  | 840.3 |  | 0.8403
4 | 1000 | 0.9999 | 68 |  | 978.9 | 0.9789 | 230 |  |  |  |  | 827.3 |  | 0.8273
6 | 999.9 | 0.9999 | 70 |  | 977.8 | 0.9778 | 240 |  |  |  |  | 813.6 |  | 0.8136
8 | 999.9 | 0.9997 | 72 |  | 976.6 | 0.9766 | 250 |  |  |  |  | 799.2 |  | 0.7992
10 | 999.7 | 0.9995 | 74 |  | 975.4 | 0.9754 | 260 |  |  |  |  | 783.9 |  | 0.7839
12 | 999.5 | 0.9992 | 76 |  | 974.2 | 0.9742 | 270 |  |  |  |  | 767.8 |  | 0.7678
14 | 999.2 | 0.999 | 78 |  | 973 | 0.973 | 280 |  |  |  |  | 750.5 |  | 0.7505
16 | 999 | 0.9986 | 80 |  | 971.8 | 0.9718 | 290 |  |  |  |  | 732.1 |  | 0.7321
18 | 998.6 | 0.9982 | 82 |  | 970.5 | 0.9705 | 300 |  |  |  |  | 712.2 |  | 0.7122
20 | 998.2 | 0.9978 | 84 |  | 969.3 | 0.9693 | 305 |  |  |  |  | 701.7 |  | 0.7017
22 | 997.8 | 0.9973 | 86 |  | 967.8 | 0.9678 | 310 |  |  |  |  | 690.6 |  | 0.6906
24 | 997.3 | 0.9968 | 88 |  | 966.6 | 0.9666 | 315 |  |  |  |  | 679.1 |  | 0.6791
26 | 996.8 | 0.9962 | 90 |  | 965.3 | 0.9653 | 320 |  |  |  |  | 666.9 |  | 0.6669
28 | 996.2 | 0.9957 | 92 |  | 963.9 | 0.9639 | 325 |  |  |  |  | 654.1 |  | 0.6541
30 | 995.7 | 0.995 | 94 |  | 962.6 | 0.9626 | 330 |  |  |  |  | 640.5 |  | 0.6405
32 | 995 | 0.9944 | 96 |  | 961.2 | 0.9612 | 335 |  |  |  |  | 625.9 |  | 0.6259
34 | 994.4 | 0.9937 | 98 |  | 959.8 | 0.9598 | 340 |  |  |  |  | 610.1 |  | 0.6101
36 | 993.7 | 0.993 | 100 |  | 958.4 | 0.9584 | 345 |  |  |  |  | 593.2 |  | 0.5932
38 | 993 | 0.9922 | 105 |  | 954.5 | 0.9545 | 350 |  |  |  |  | 574.5 |  | 0.5745
40 | 992.2 | 0.9914 | 110 |  | 950.7 | 0.9507 | 355 |  |  |  |  | 553.3 |  | 0.5533
42 | 991.4 | 0.9906 | 115 |  | 946.8 | 0.9468 | 360 |  |  |  |  | 528.3 |  | 0.5283
44 | 990.6 | 0.9898 | 120 |  | 942.9 | 0.9429 | 362 |  |  |  |  | 516.6 |  | 0.5166
46 | 989.8 | 0.9889 | 125 |  | 938.8 | 0.9388 | 364 |  |  |  |  | 503.5 |  | 0.5035
48 | 988.9 | 0.988 | 130 |  | 934.6 | 0.9346 | 366 |  |  |  |  | 488.5 |  | 0.4885
50 | 988 | 0.9871 | 140 |  | 925.8 | 0.9258 | 368 |  |  |  |  | 470.6 |  | 0.4706
52 | 987.1 | 0.9862 | 150 |  | 916.8 | 0.9168 | 370 |  |  |  |  | 448.4 |  | 0.4484
54 | 986.2 | 0.9852 | 160 |  | 907.3 | 0.9073 | 371 |  |  |  |  | 435.2 |  | 0.4352
56 | 985.2 | 0.9842 | 170 |  | 897.3 | 0.8973 | 372 |  |  |  |  | 418.1 |  | 0.4181
58 | 984.2 | 0.9832 | 180 |  | 886.9 | 0.8869 | 373 |  |  |  |  | 396.2 |  | 0.3962
60 | 983.2 |  | 190 |  | 876 | 0.876 | 374.12 |  |  |  |  | 317.8 |  | 0.3178
1080.8709
1056.6593

## Лист3
Длина конвектора, мм | 1000
Кол-во труб, шт | 2
Падение давления в системе отопления | 1257.8547

## Лист2
| ТО.2ТГ | ТО.4ТГ или 4ТК | ТО.6ТП или 6ТВ | ТО.8ТП или 8ТВ | ТО.10ТП или 10ТВ | ТО.12ТП или 12ТВ
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000